## 実験１.1抵抗測定試験
| 抵抗値(Ω) | 本当の抵抗は抵抗値からリード線の値を引いた値
一次側 | 1.6
二次側 | 2.8
リード線抵抗 | 0.1

## 実験1.2変圧比試験
|  |  | 誤差 | 0.75 | なぜ計器の誤差からはみでたのか
一次 | 二次 | 変圧比
10 | 10 | 1
20 | 20.2 | 0.9901
30 | 29.8 | 1.0067
40 | 39.6 | 1.0101
50 | 50 | 1
60 | 59.3 | 1.0118
70 | 69.4 | 1.0086
80 | 80.1 | 0.99875
90 | 90 | 1
100 | 99.8 | 1.002
110 | 110 | 1
120 | 120 | 1
125 | 126 | 0.99206

## 実験1.3無負荷試験
一次電圧（V) | 一次電流（mA） | 電力（W) | 鉄損（W) | 無負荷力率（％）
0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
10 | 16 | 0.5 | 0.1 | 62.5
20 | 26 | 1.5 | 0.3 | 57.6923
30 | 34 | 3.1 | 0.62 | 60.7843
40 | 41 | 5 | 1 | 60.9756
50 | 47 | 7.9 | 1.58 | 67.234
60 | 54 | 10.8 | 2.16 | 66.6667
70 | 61 | 14.5 | 2.9 | 67.9157
80 | 68 | 18.8 | 3.76 | 69.1176
90 | 77 | 23.7 | 4.74 | 68.3983
100 | 88 | 28.9 | 5.78 | 65.6818
110 | 104 | 34.9 | 6.98 | 61.014
120 | 132 | 42 | 8.4 | 53.0303
125 | 154 | 45.3 | 9.06 | 47.0649
[5 empty] | 励磁アド | 励磁コン | 励磁サセ
定格100 |  |  |  |  | 0.00088 | 0.000578 | 0.00066356

## 実験1.4短絡試験
| 定格超えてもきれいなのきもい | [5 empty] | 力率１
二次電流Is2(A) | 一次電圧V（V) | 一次電流(A) | 銅損（W) | Ze | Re | Xe | 二次電流（A) | qr | qx | qcosΦ | V2 | W2 | Pc | Pl | ncosΦ
0.5 | 1.1 | 0.48 | 0.5 | 2.2917 | 2.1701 | 0.73636 | 0.5 | 2.2522 | 0.24186 | 2.2522 | 97.7478 | 48.8739 | 1 | 4.9 | 90.8878
0.9 | 3.9 | 0.85 | 3 | 4.5882 | 4.1522 | 1.9521 | 0.9 | 4.0539 | 0.43535 | 4.0539 | 95.9461 | 86.3515 | 3.5 | 7.4 | 92.1068
1.2 | 5.4 | 1.18 | 6 | 4.5763 | 4.3091 | 1.5407 | 1.2 | 5.4052 | 0.58047 | 5.4052 | 94.5948 | 113.5138 | 6.5 | 10.4 | 91.6071
1.5 | 6.6 | 1.5 | 10 | 4.4 | 4.4444 | #NUM! | 1.5 | 6.7565 | 0.72559 | 6.7565 | 93.2435 | 139.8653 | 10 | 13.9 | 90.9603
1.8 | 8 | 1.82 | 15 | 4.3956 | 4.5284 | #NUM! | 1.8 | 8.1077 | 0.87071 | 8.1077 | 91.8923 | 165.4061 | 14.5 | 18.4 | 89.9894
2.1 | 9.6 | 2.1 | 20 | 4.5714 | 4.5351 | 0.5748 | 2.1 | 9.459 | 1.0158 | 9.459 | 90.541 | 190.136 | 20 | 23.9 | 88.8337
2.4 | 10.9 | 2.39 | 26.1 | 4.5607 | 4.5692 | #NUM! | 2.4 | 10.8103 | 1.1609 | 10.8103 | 89.1897 | 214.0552 | 26 | 29.9 | 87.7437
2.7 | 12.4 | 2.7 | 33.5 | 4.5926 | 4.5953 | #NUM! | 2.7 | 12.1616 | 1.3061 | 12.1616 | 87.8384 | 237.1636 | 33 | 36.9 | 86.536
3 | 13.5 | 2.98 | 40 | 4.5302 | 4.5043 | 0.48373 | 3 | 13.5129 | 1.4512 | 13.5129 | 86.4871 | 259.4613 | 38.5 | 42.4 | 85.9538
3.3 | 14.75 | 3.26 | 48 | 4.5245 | 4.5165 | 0.26891
3.6 | 15.8 | 3.56 | 56 | 4.4382 | 4.4186 | 0.41631 | 力率0.8
[7 empty] | 二次電流（A) | qr | qx | qcosΦ | V2 | W2 | Pc | Pl | ncosΦ
[7 empty] | 0.5 | 2.2522 | 0.24186 | 1.9468 | 98.0532 | 39.2213 | 1 | 4.9 | 88.8942
[7 empty] | 0.9 | 4.0539 | 0.43535 | 3.5043 | 96.4957 | 69.4769 | 3.5 | 7.4 | 90.3742
[7 empty] | 1.2 | 5.4052 | 0.58047 | 4.6724 | 95.3276 | 91.5145 | 6.5 | 10.4 | 89.7954
[7 empty] | 1.5 | 6.7565 | 0.72559 | 5.8405 | 94.1595 | 112.9914 | 10 | 13.9 | 89.0457
[7 empty] | 1.8 | 8.1077 | 0.87071 | 7.0086 | 92.9914 | 133.9076 | 14.5 | 18.4 | 87.9192
[7 empty] | 2.1 | 9.459 | 1.0158 | 8.1767 | 91.8233 | 154.2631 | 20 | 23.9 | 86.5853
[7 empty] | 2.4 | 10.8103 | 1.1609 | 9.3448 | 90.6552 | 174.0579 | 26 | 29.9 | 85.3401
[7 empty] | 2.7 | 12.1616 | 1.3061 | 10.5129 | 89.4871 | 193.2921 | 33 | 36.9 | 83.9699
[7 empty] | 3 | 13.5129 | 1.4512 | 11.681 | 88.319 | 211.9655 | 38.5 | 42.4 | 83.3311